山东医学高等专科学校临沂新校区

变压器采购

招  标  文  件

招标编号：LYZC2010-08-03

招 标 单 位：山东医学高等专科学校

代 理 单 位：临沂真诚建设工程招标代理有限公司

日       期：2010 年 08月06日

- 招标公告

我公司受山东医学高等专科学校委托，代理“山东医学高等专科学校新校区建设所需变压器”招标，现将有关事项通知如下：

一、项目概况：

山东医学高等专科学校位于临西九路以东，滨河路以西，规划路以南，聚才六路以北，南邻临沂大学（筹建）新校区。本次招标项目为新校区建设所需变压器采购。

规格参数：干式变压器 1250KVA 数量：2台  箱式变压器 630 KVA 数量：3台

供货期要求最高 20天货到工地现场。

二、投标人资格要求
　  投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的变压器生产厂商；具有合法经营资格和良好信誉。

投标人应有五年以上的生产经验，产品无事故记录。
    凡符合上述要求、具备投标能力的生产厂家，经资格预审合格后方可参加本次招标，投标人资格预审须提供以下证件：

1.       生产厂商须为工商注册资金不低于3000万元人民币（或等额外币）的独立法人单位，为具有国家行政主管部门颁发设备制造资质的生产制造企业（不接受代理商、经销商投标）。

2.    企业法人营业执照副本、组织机构代码、税务登记证；

3.    法定代表人证件或针对本项目的法定代表人的授权委托书、法定代表人身份证或授权委托人身份证（原件及复印件）；

4.       供应商须具有完善的质量保证体系，通过ISO9001认证、ISO14001认证

5.       投标产品及主要元器件必须具有国家相关部门的认证证书及 “检验报告”、“实验合格证书”等；

6.    近三年临沂本地供货合同；（合同额总计不得少于100万元人民币），并将近3年业绩整理成表格形式，须注明业绩名称、货物名称及型号规格、数量、建设单位、建设单位联系人及其联系方式；

7.    投标人必须具有完善的售后服务队伍，能为用户提供项目所在地的售后服务。

8.    在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

其他潜在投标人认为必要的其他资料。

以上资料审查原件，复印件（加盖红章）留存（法人授权委托书必须为原件）。资料复印件需装订成册（一式2份），并在封面上注明“*****投标申请人资格预审申请书”字样及投标人名称。

三、招标时间及地点：

1.报名及资格预审时间：2010年08月02日下午17：00时前，过时不予受理。

地    点：临沂真诚招标代理公司（沂蒙路454号嘉锐大厦一楼）

联 系 人：  李英芳

联系电话：8315466   8120005（传真）

2.发放招标文件日期（售价300元，售后不退）：2010年08月  日上午8：30至12：00，下午2：30至5:00时。

地点、联系人、联系电话同上条。

3.投标截止日期：2010年08月  日15:00 时前，过时作废。

地点：山东医学高等专科学校

联系人、联系电话同3.1条。

4.开标日期：2010年08月  日15:00 时。

地点：山东医学高等专科学校

联系人、联系电话同3.1条。

四、投标保证金：投标保证金应在购买招标文件时缴纳，金额为人民币50000元。招标公司帐号：864101040004765地址：中国农行临沂市分行城区支行（通过银行交款的投标单位请于购买招标文件时间之前办完手续）。未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝接受。

五、若有商务疑问或须澄清的内容，

请致电：8315466   8120005（传真） 联系人：李工，

技术咨询：王工，手机：13864929772。

招   标   人：山东医学高等专科学校

招标代理机构：临沂真诚建设工程招标代理有限公司

2010年08月  日

第二章　投标须知

1、工程综合说明

1.1工程名称：山东医学高等专科学校临沂新校区变压器采购

1.2招标单位将在报名投标单位中经过资格预审，只有通过资格审查的投标单位方可参加投标。

1.3质量标准：应符合国家及地方颁布的相关验收规范。

1.4供货周期：满足业主施工工期要求，签订合同后20日内货到工地。

1.5招标范围：本次招标内容为变压器设备采购。

1.5.1 变压器设备要求见《第四章、技术标准规范要求》及图纸，

1.5.2变压器设备需求一览表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 1250KVA | 台 | 2 |  |
| 2 | 箱式变压器 | 630 KVA | 台 | 3 |  |

设备明细表按以上表格提供的格式，根据第四章--技术标准规范要求及图纸、各家优势及现场勘察情况自行列出完成招标项目所需的全部设备材料，不得缺项、漏项、少报、漏报。

1.6招标人：山东医学高等专科学校

1.7招标代理机构：临沂真诚建设工程招标代理有限公司

- 2资金来源：自筹

- 3投标单位的资格要求

3.1参加投标的单位必须是具有独立法人资格。

3.2投标单位的具体资格要求见招标公告。

- 4投标费用

4.1投标人应承担为参加本工程的投标，编制投标文件、工本费与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，除投标人以外的其他单位在任何情况下不承担任何费用，不负任何责任。本项目招标代理费由中标单位缴纳。代理费标准根据国家发改委计价格[2002]1980号文及相关部门的文件精神要求执行。

- 5组成招标文件的内容及要求

5.1本工程的招标文件包括下列文件

第一章：招标公告

第二章：投标须知

第三章：合同

第四章：技术规范

第五章：投标书文书格式

5.2投标人应认真审阅招标文件中的所有内容， 如果投标人编制的投标书不符合招标文件的要求，责任由投标人自负，不符合招标文件要求的投标书将被视为废标。

5.3投标单位在收到招标文件后，若有疑问不清的问题，需要澄清或解释，应于开标前，以书面形式送达临沂真诚建设工程招标代理有限公司，经研究后，招标人（招标代理机构）将以书面形式予以答复，并发给所有投标人。

- 6招标文件的修改

6.1在投标截止日期前，由于各种原因，不管是招标人自己主动提出的，还是答复投标人的解释，招标人都可能以招标文件补充说明的方式修改招标文件。

6.2 招标文件补充说明将以书面形式发给各投标人，招标文件补充说明作为招标文件的重要组成部分对投标人起约束作用。

6.3为使投标人在编制投标书时把招标文件补充说明的内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止日期或开标日期。

6.4 招标文件补充说明须经有关部门审查批准后，方可将招标文件补充说明发给各投标人，其他任何部门、任何单位、任何个人以任何方式所作的解答均无效。

- 7投标报价方式

7.1投标人应根据自身经济实力和经营管理水平填报单价及总价，投标报价中，应分别报出所投型号、规格的设备的综合单价。综合单价应包括设备原价格与设备送至业主指定地点的运输费、协助有关部门安装调试费、二次搬运费、保管费、政策性调整、检测费、随机备品备件、技术服务费、保险、利润、税金（含税务发票）及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.2投标单位清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目，将视为此项费用已包括在清单的其他单价和合价中。

7.3投标单位的报价应包括所有的给予优惠的费用。

7.4投标单位对所投产品只能提出一个固定的价格，招标单位不接受任何选择价。

7.3投标人所填入的单价应考虑包括货物原价、卸车费、税费、安装工程、付款情况、质量标准、安装要求及风险等在内的一切相关因素，在合同执行中不再更改或调整。

7.5投标文件报价中的所有价格全部采用人民币表示。

7.4工程结算价=中标单价×实际供货规格数量。

- 8、质量要求及材料款的支付方式

8.1应符合国家及地方颁布的相关验收规范，并须符合整体工程质量标准的要求。供方应保证本次提供的设备产品应是全新的、未使用的，采用最佳设备制造的，并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，供方应对由于设备的缺陷而造成的任何损失负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，供方应在收到需方通知后免费更换，对造成的损失需方保留索赔的权力。

8.2供方应随货提供当批产品合格证、质量证明书、质量检测报告等（原件），否则不予验收，不予付款。

8.3合同中设备的质量保证期为验收之日起二年。但供方应承诺终生负责维修。

8.4付款方式：签订合同后支付合同价款20%，完成总供货量时拨至合同价款的70%，工程竣工验收合格后拨至合同价款的95%，扣留5%的保修金，保修金两年后无质量问题一次无息付清。

- 9、材料供应方式

9.1本工程所需货物经采购方及有关部门确认后方可进入工地使用；因货物质量问题造成的工程质量不合格，即使在采购时采购方已经确认，但其责任仍由供应方承担。

9.2甲方有权对投标单位提供的样品进行破坏性试验，损失由供货方承担。

- 10、投标书使用的语言

10.1投标人与招标人之间的与招标有关的来往通知、函件、文件等均采用中文。

- 11、投标书的组成

11.1投标书必须按照相应的内容编制，主要有以下内容组成：

（1）投标报价函：

（2）投标报价清单一览表；

- （3）投标企业概况：企业名称、地址、 法定代表人姓名、企业隶属关系、营业执照、开户银行、企业资信等级等；

(4)法人委托书及法人单位介绍信（原件）；

(5)国家颁布的资质证书。

（6）国家授权指定的检验机构出具最新检验报告或国际行业权威的检验机构所出具的报告。

(7)投标单位在近3年承接的相同或类似项目的业绩复印件及合同复印件；

(8)产品样本、说明书等技术资料及产品获奖的证明；

(9)产品生产许可证；

(10)技术标附件

a投标人对本次招标项目的理解。

b投标人的项目施工组织及系统集成方案。

c提供合理的工程进度表。

d投标人应提交详细的系统技术描述包括系统技术路线、系统功能实现等。

e投标人应提交详细的系统组成硬件、部件的技术描述。

f投标人应提交安装及调试方案。

g投标人应提交系统验收标准。

h投标人应提交服务方案及服务承诺。

i投标人应提交详细的培训方案。

j投标人认为需要提交的其他技术资料等。

11.2复印件应加盖公章。投标人应按照投标书的组成内容及顺序编号打印并装订成册，否则，责任自负。

- 12投标保证金

- 12.1 投标单位应提供不少于招标公告规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

12.2 根据投标单位的选择，投标保证金可以是现金、支票、银行汇票，投标保证金必须于购领招标文件时提交。

- 12.3 未中标的投标单位的投标保证金将尽快无息退还。

12.4 中标单位的投标保证金，办理完中标手续并签署合同协议后，予以无息退还。

- 12.5 如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

① 给本项目招投标工作带来一定损失的；

② 投标人在投标有效期内撤回其投标书的；

③ 由于中标单位的原因未在规定的时间内签订合同的；

④ 在招投标活动中违反招投标法规的；

⑤法定代表人或其授权委托人未出席开标会议的；

⑥签订合同过程中改变原投标条件不承诺原投标条件的；

⑦在投标后，评标时撤回其投标书的。

13 投标有效期

13.1 本工程投标有效期为90天，投标人的投标文件在招标公告规定的投标截止日期之后的90个日历日内有效。

13.2 在投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标有关机构批准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第12条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14 投标书的要求

14.1投标书一律采用“A4”型纸张，不得随意更改纸型，投标书封面不得使用硬纸板，封面上须注明工程名称及投标人名称并加盖公章。

14.2投标书正本应使用钢笔书写或打印，其投标报价函部分由投标人的法人或法人委托人签署，并加盖法人单位公章和法定代表人或其委托人印签。

14.3投标书必须密封，投标书在封签处必须加盖投标人、法定代表人或法定代表人委托人印章。

14.4投标书分正本 1 份，副本2份，并在投标书封面上标明“正本”、“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.5投标书及投标人与招标人之间的与投标有关的来往通知、函件等均采用中文。

14.6全套投标书应无行间插字，若有行间插字，须在行间插字处由投标人的法人或法人委托人加盖印鉴予以证明，否则，行间插字视为无效。投标书中凡涂改的，其涂改部分一律无效。

14.7未经招标人（招标代理机构）的允许，投标人随意更改投标书的制作格式，将会导致废标，责任自负。

15 投标书的投送

15.1投标书应于投标截止日期前按规定密封送达招标公告指定地点（临沂真诚建设工程招标代理有限公司签收），过时作废。

15.2 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

15.4 根据本须知第12条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

16开  标

16.1招标人将按照本招标文件规定的时间、地点举行开标会议，各投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人必须参加开标会议，其他参加开标会议的助手，每一投标单位不得超过２人，并应签名报到，参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权委托人必须携带法人证书或法人授权委托书和身份证以证明本人身份。

16.2开标会议由招标人主持，在有关部门的监督下进行。

16.3有下列情况之一者，其投标书作废。

（1）投标书未按招标文件规定密封的；

（2）未经法定代表人或法定代表人委托人签署， 未加盖投标单位公章，未加盖法定代表人或法人委托人印签的；

（3）逾期送达的；

（4）投标书未按招标文件的要求制作的；

（5）在本工程投标活动中违反招投标法规的。

17 评  标

17.1本工程的评标由招标人及招标人邀请的有关专家组成评标组织，负责评标定标工作。

17.2评标组织对评标、定标过程、结果对外不作任何解释。

17.3公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，工程标底情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

17.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

17.5评分标准：

评分标准

本次评标采用综合评分法，每位评委根据投标人的投标报价、企业实力介绍、中标打算论述等情况对每一投标人分别进行技术标评定打分；所有评委对某投标人技术标打分的算术平均值，为该投标人的技术标得分。

1、技术标分值（总分40分）

（1）品牌知名度、信誉（优10分，良8分，中5分，一般3分）

（2）生产能力及交货期保证（优10分，良8分，中5分，一般3分）

（3）质量体系认证及产品实验检测报告情况（优10分，良8分，中5分，一般3分）

（4）近期业绩、供货优惠条件及售后服务承诺（优10分，良8分，中5分，一般3分）

2、商务标分值（总分60分）

单独开标后由每家投标单位进行二次报价，二次报价不得高于第一次报价，否则视为废标。

投标单位商务标得分计算如下：

取所有合格投标人的第二次有效投标报价的算术平均值为基准价；

各投标人有效投标报价等于基准价时得60分，投标报价每高于基准价1%（含1%）扣1分，投标报价每低于基准价1%（含1%）扣0.5分（中间采用插入法计算），扣完为止。由此算出合格投标人的商务标得分。

投标单位总分（技术标得分与商务标得分之和）由高到低进行排序，确定中标候选人。

若出现异常情况，由评标委员会集体决策定标。凡被评标委员会认定为恶意投标报价或串通投标的投标书，将被视为废标且投标单位将被行政主管部门记入企业不良行为记录，取消其半年投标资格。

18投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质内容。

19 投标文件的符合性鉴定

在开标时，检查标书密封情况之后，启封标书，对投标书作符合性的检查。

20 合同授予标准

20.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和经甲方考察后评选出的中标单位，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

第三章    材料设备供应安装合同主要条款

本工程的“合同条件”、“合同协议条款”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的合同文本。

第四章    技术标准规范要求

山东医学高等专科学校配电工程

10kV干式变压器技术规范书

临沂正信工程勘察设计有限公司

2010年7月

1 总则

1.1本技术规范提出的有关条款为最低限度要求，未对所有的细节作详细规定，乙方提供的设备应符合有关工业技术标准和规范以及本技术规范要求的优质设备。

1.2经甲、乙双方签订的技术协议作为商务合同的一个附件，并与合同具有同等效力。

2 供货范围

乙方向甲方提供SCB10-1250/10  2台，具体参数如下：

容量：1250Kva

变比：10±2×2.5%/0.4kV

连接组别：D,yn11

阻抗电压：6%

乙方应同时提供每台干变温控设备、温度数字显示装置、冷却风机装置、外壳（IP20）等相应附件。

3 使用条件

3.1海拔           ≦1000m

3.2环境温度

最高气温       ＋40℃

最低气温       －25℃

3.3相对湿度

月平均相对湿度不大于90%

日平均相对湿度不大于95%

3.4地震烈度       8度

3.5爬电比距       3.1cm/kV

4 设备规范

4.1.技术参数

4.1.1冷却方式：AF

4.1.2最高温升：100K

4.1.3温度极限：155℃

4.1.4绝缘等级：F级

4.1.5频率：50Hz

4.1.6相数：三相

4.1.7绝缘水平：

工频耐压（有效值）：高压线圈 35kV（1min）、低压线圈3kV（1min）

冲击耐压（峰值）：高压线圈 75kV

4.1.8噪音：小于50dB

4.1.9损耗：满足国标规定要求

4.2技术要求

4.2.1制造标准：

GB1094-1996      GB450-86         GB/T17200-1998

GB/T10228-1997       IEC73-85          IEC726-82

4.2.2局部放电量：小于5PC。

4.2.3短路动、热稳定满足GB6450要求。

4.2.4进出线方式：高压侧为电缆底部进线，并附有电缆夹持件，底部应留有穿线板，此板现场根据电缆外径开孔；低压侧为插接式母线上出。

4.2.5变压器一次和二次引线的接线端子，应符合GB5273的规定。

4.2.6变压器上安装一套温控装置，供甲方使用，测温传感器采用PT100铂电阻。温控器除显示三相绕组温度变化外，还具有故障报警、超温声光报警、超温跳闸报警等控制功能。温控器电源为220V(AC), 温控装置的显示器安装在干式变压器的外壳上。温度控制器予留一对超温报警辅助接点，用于指示和自我保护。

4.2.7要求变压器高、低压绕组全部采用铜箔绕组、环氧树脂浇注。

4.2.8变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层。

4.2.9变压器应具有良好的防潮性，长期停用后不经干燥即可投入运行。

5 试验

乙方应依据国家和部颁有关标准的要求进行所有项目的试验。试验结果应符合标准要求，并提供试验报告书（一式三份）。

6 技术资料：

6.1产品安装使用说明书；

6.2变压器外形尺寸、总重、吊重；

6.3变压器安装底脚尺寸；

6.4变压器配套温度测控装置接线。

7售后服务

7.1在安装调试过程中，乙方应无偿协助解决安装、调试和试运行中出现的问题。

7.2乙方在接到甲方要求现场服务通知后派有经验的技术人员于24小时内到达现场。

7.3质保期为一年，使用年限不小于30年。质保期内发生非人为造成的设备故障或事故由乙方免费处理；质保期后，设备发生故障，乙方负责维修，只收取成本费用。

8其它问题

其它未尽事宜双方协商解决。

山东高等专科学校配电工程

10kV电缆终端型箱变技术规范书

（#1、#2、#3）

临沂正信工程勘察设计有限公司

2010 年 7月

- 使用环境条件

- 1．1安装场所		户外

- 1．2海拔高度		不超过1000m

- 1．3环境温度		-30～+40OC

- 1．4风速			   不大于35m/s

- 1．5地面倾斜度	   不超过5O

2．标准

本技术规范书规定的箱变中的各种电器设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准及规定。

3．额定参数

3．1高压侧额定电压和最高工作电压：额定电压10kV；最高运行电压	12kV

- 3．2低压侧额定电压：400/230V

- 3．3额定电流

- 3．3．1高压配电装置额定电流：630A

- 3．3．2低压配电装置母线额定电流：1250A

- 3．4变压器额定容量：630kVA

- 4．技术要求

- 4．1高压配电装置

- 4．1．1高压配电装置选用10kV环网柜；配变保护采用“负荷开关+熔断器”保护方式；要求负荷开关统一选用施耐德SQC产品、熔断器统一选用库柏西熔产品；每面柜均配带电显示装置。

- 4．1．2接线方式采用电缆终端型。

- 4．1．3应具有防止误拉、合开关设备，带负荷拉、合刀闸，带电挂地线，带地线合闸和工作人员误入带电间隔的五防措施。

- 4．2低压配电装置

4．2．1低压侧配置固定封闭式开关柜，设低压总控开关。

4．2．2低压侧总控开关要求选用上海人民电器厂生产的智能型万能式空气断路器RMW2-1600/3P 1250A。

4．2．3低压侧出线开关要求选用上海人民电器厂生产的智能型塑壳式断路器RMM1型产品，以满足保护定值整定需要。每台箱变出线回路配置详见图纸。

- 4．2．4低压侧设无功补偿装置，补偿容量250kvar，电容器要求选用“士林”

- 牌经济型产品。

- 4．3变压器

4．3．1变压器采用S11-M型金属全密封油浸式，自然风冷。

- 4．3．2变压器油标应便于监视，铭牌应面向箱门一侧。

- 4．3．3变压器应装设电接点温度计，以监视变压器上层油温（或气体温度）启动通风冷却装置。

4．4计量方式：

4．4．1要求在每台箱变低压侧装设考核用多功能电能表1只，其配套电流互感器变比、准确度等级及容量如下：1000/5A、0.5S/10VA

- 4．4．2计量表计零线应封闭在低压计量室内，具备防窃电措施。

- 4．5箱体

- 4．5．1箱体采用增强玻璃纤维和特种水泥预制合成，模块化结构，依次分为高压室、变压器室、低压室。箱底采用槽钢和角钢焊接组成，箱底四周设伸缩式吊装装置。技术参数满足如下条件：A抗冻性：经25次冻融循环，无起层、剥落等现象。B抗压强度：≥43.1Mpa 抗弯强度：13.7Mpa  抗拉强度：≥3.4Mpa  抗冲击强度：9.2kJ/m2  C防护等级：箱体正面及四周满足IP43、循环通风部分满足IP23。

- 4．5．2箱壳高、低压室应设有照明灯，应有防尘、防凝露措施，高低压室湿度不应超过90％（25 OC）。箱壳应有防晒、防雨、防锈、防小动物进入等措施或装置。

- 4．5．3箱壳门应向外开，应有把手、暗闩和锁，暗闩和锁应防锈。

4．5．4变压器室配备全自动温控系统。

- 4．5．5箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标明接地符号。

- 5．型式试验及出厂试验按国标进行。

- 6．标志、说明：每台箱变箱壳正面应标有铭牌，并注有下列内容：

- 产品名称               箱壳尺寸

- 产品型号               箱体重量（注明是否含变压器）

- 变压器容量

- 高低压侧额定电压

- 出厂编号

- 出厂日期

- 制造厂名

- 7. 供货数量及范围：   3台箱变及相应配套T型电缆接头。

- 8．提供资料时间

- 制造厂应在签定订货合同后一周内向临沂正信工程勘察设计有限公司提供所有一次（包括安装、结构、接线等）及二次（包括断路器机构、CT、PT、闭锁等）技术资料，图纸应注明所用工程名称,并经临沂正信工程勘察设计有限公司确认后方可生产;随产品提供产品说明书六份、合格证一份、出厂试验报告一份。

- 9．备品备件

- 厂家列出必备的备品备件及专用工具清单，其价格应包括在设备本体价格内。

第五章  投标文书格式

- 投标报价函

投 标 报 价 函

（招标人或招标代理机构名称）：

1、根据贵单位的                       招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我单位经考察工程项目和研究贵单位的招标文件后，我方愿意按招标方的要求以总价（大写）           元 （小写）          元提供招标文件要求的变压器设备的供应，并接受招标文件提出的付款、质量、工期等各项规定和要求。（报价清单附后）。

2、一旦我方中标，我方保证在     天(生产周期，日历日) 内负责招标项目的供货，同时保证所供货物验收时达到一次验收的          标准，并协助有关单位进行安装调试，直至设备验收合格。

3、我方同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也接受业主不向未中标单位解释未中标的原因。

投标人(盖章)            法定代表人或法人委托人(签字、盖章)：

单位地址：

电   话：                 传  真：

开户银行：                银行帐号：

年        月        日

（2）投标报价清单一览表；

- （3）投标企业概况：企业名称、地址、 法定代表人姓名、企业隶属关系、营业执照、开户银行、企业资信等级等；

(4)法人委托书及法人单位介绍信（原件）；

(5)国家颁布的资质证书。

（6）国家授权指定的检验机构出具最新检验报告或国际行业权威的检验机构所出具的报告。

(7)投标单位在近3年承接的临沂本地的相同或类似项目的业绩复印件及合同复印件；

(8)产品样本、说明书等技术资料及产品获奖的证明；

(9)产品生产许可证；

(10)技术标附件

a投标人对本次招标项目的理解。

b投标人的项目施工组织及系统集成方案。

c提供合理的工程进度表。

d投标人应提交详细的系统技术描述包括系统技术路线、系统功能实现等。

e投标人应提交详细的系统组成硬件、部件的技术描述。

f投标人应提交安装及调试方案。

g投标人应提交系统验收标准。

h投标人应提交服务方案及服务承诺。

i投标人应提交详细的培训方案。

j投标人认为需要提交的其他技术资料等。

附件：投标报价清单一览表

变压器清单明细报价表       投标人（盖章）-----------

|  | 名称 | 规格型号 | 产地及材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 元；小写： 元 |  |  |  |  |  |

注：各投标单位根据企业技术能力对招标人提供的图纸进行报价。报价清单一览表按以上表格提供的格式，根据图纸、技术标准规范要求、各家优势及现场情况自行列出完成招标项目所需的全部设备材料，不得缺项、漏项、少报、漏报。所报单价必须包括设备原价格及设备送至业主指定地点的运输费、协助安装调试费、二次搬运费、保管费、政策性调整、随机备品备件、技术服务费、检测费、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标单位简介表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 电话号码 |  |
| 联系人 |  | 传真号码 |  |
| 资质等级 |  | 邮编 |  |
| 单 位 简 介 |  |  |  |
| 附件 | 企业隶属关系、营业执照、开户银行、企业资信等级等 |  |  |

单   位（盖章）：

法人代表（签字）：

年  月  日   填

## 企业近三年已完项目情况

| 项目名称 | 规模 | 开、竣工时间 | 质量目标 | 质量评定结果 | 奖惩情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单    位（盖章）：

法人代表（签字）：

年  月  日填

1.售后服务表（表可自制）；

售后服务内容：

2.其他需提供的相关资料（自制）。