山东医学高等专科学校临沂新校区一期高低压配电柜采购

招  标  文  件

招标编号：LYZC2010-08-03

招 标 单 位：山东医学高等专科学校

代 理 单 位：临沂真诚建设工程招标代理有限公司

日       期：2010 年 08月06日

招标公告

我公司受山东医学高等专科学校委托，代理“山东医学高等专科学校高低压配电柜采购”招标，现将有关事项通知如下：

一、项目概况：

山东医学高等专科学校位于临西九路以东，滨河路以西，规划路以南，聚才六路以北，南邻临沂大学（筹建）新校区。本次招标项目为新校区建设所需高低压配电柜采购，规格数量详见招标文件货物需求一览表，供货期要求最高20天。

二、投标人资格要求
　  投标人必须是在中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾）注册的，具有独立法人资格的高低压开关柜及配电屏供应商；具有合法经营资格和良好信誉。产品具有省著名商标或中国驰名商标。

投标人应有五年以上的生产经验，产品无事故记录。
    凡符合上述要求、具备投标能力的生产厂家，经资格预审合格后方可参加本次招标，投标人资格预审须提供以下证件：

- 生产厂商须为工商注册资金不低于3000万元人民币（或等额外币）的独立法人单位，为具有国家行政主管部门颁发设备制造资质的生产制造企业（不接受代理商、经销商投标）。

- 企业法人营业执照副本、组织机构代码、税务登记证；

- 法定代表人证件或针对本项目的法定代表人的授权委托书、法定代表人身份证或授权委托人身份证（原件及复印件）；

- 供应商须具有完善的质量保证体系，通过ISO9001认证、ISO14001认证

- 投标产品及主要元器件必须具有国家强制性认证证书（3C认证）；具有国家相关部门的认证证书及 “型式试验的检验报告”、“产品鉴定证书”、“型号使用证书”等；

- 近三年临沂本地供货合同；（合同额总计不得少于100万元人民币），并将近3年业绩整理成表格形式，须注明业绩名称、货物名称及型号规格、数量、建设单位、建设单位联系人及其联系方式；

- 投标人必须具有完善的售后服务队伍，能为用户提供项目所在地的售后服务。

- 在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

其他潜在投标人认为必要的其他资料。

以上资料审查原件，复印件（加盖红章）留存（法人授权委托书必须为原件）。资料复印件需装订成册（一式2份），并在封面上注明“*****投标申请人资格预审申请书”字样及投标人名称。

三、招标时间及地点：

- 报名及资格预审时间：2010年08月01日下午17：00时前，过时不予受理。

地    点：临沂真诚招标代理公司（沂蒙路454号嘉锐大厦一楼）

联 系 人：李工

联系电话：8315466   8120005（传真）

2.发放招标文件日期（售价300元，售后不退）：2010年08月  日上午8：30至12：00，下午2：30至5:00时。

地点、联系人、联系电话同上条。

3.投标截止日期：2010年08月  日15:00 时前，过时作废。

地点：山东医学高等专科学校

联系人、联系电话同3.1条。

4.开标日期：2010年08月  日15:00 时。

地点：山东医学高等专科学校

联系人、联系电话同3.1条。

四、投标保证金：投标保证金应在购买招标文件时缴纳，金额为人民币50000元。招标公司帐号：864101040004765地址：中国农行临沂市分行城区支行（通过银行交款的投标单位请于购买招标文件时间之前办完手续）。未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝接受。

五、若有商务疑问或须澄清的内容，

请致电：8315466   8120005（传真），联系人：李工

技术咨询：王工，手机：13864929772。

招   标   人：08月  日

招标代理机构：临沂真诚建设工程招标代理有限公司

第二章　投标须知

1、工程综合说明

1.1工程名称：山东医学高等专科学校临沂新校区高低压配电柜采购

1.2招标单位将在报名投标单位中经过资格预审，只有通过资格审查的投标单位方可参加投标。

1.3质量标准：应符合国家及地方颁布的相关验收规范。

1.4供货周期：满足业主施工工期要求，签订合同后20日内货到工地。高压柜电器元件的组装要求：严格按照供电部门设计图纸要求组装。

1.5招标范围：本次招标内容为高低压配电柜设备采购。

1.5.1 高低压配电柜设备要求见《第四章、技术标准规范要求》及图纸，

1.5.2高低压配电柜设备需求一览表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压开关柜 | 详见技术规范书及图纸 | 台 | 20 |  |
| 2 | 0.4KV低压开关柜 | 详见技术规范书及图纸 | 台 | 14 |  |
| 3 | 变直流控制系统 | 详见技术规范书及图纸 | 套 | 1 |  |

设备明细表按以上表格提供的格式，根据第四章--技术标准规范要求及图纸、各家优势及现场勘察情况自行列出完成招标项目所需的全部设备材料，不得缺项、漏项、少报、漏报。

1.6招标人：山东医学高等专科学校

1.7招标代理机构：临沂真诚建设工程招标代理有限公司

- 2资金来源：自筹

- 3投标单位的资格要求

3.1参加投标的单位必须是具有独立法人资格。

3.2投标单位的具体资格要求见招标公告。

- 4投标费用

4.1投标人应承担为参加本工程的投标，编制投标文件、工本费与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，除投标人以外的其他单位在任何情况下不承担任何费用，不负任何责任。本项目招标代理费由中标单位缴纳。代理费标准根据国家发改委计价格[2002]1980号文及相关部门的文件精神要求执行。

- 5组成招标文件的内容及要求

5.1本工程的招标文件包括下列文件

第一章：招标公告

第二章：投标须知

第三章：合同

第四章：技术规范

第五章：投标书文书格式

5.2投标人应认真审阅招标文件中的所有内容， 如果投标人编制的投标书不符合招标文件的要求，责任由投标人自负，不符合招标文件要求的投标书将被视为废标。

5.3投标单位在收到招标文件后，若有疑问不清的问题，需要澄清或解释，应于开标前，以书面形式送达临沂真诚建设工程招标代理有限公司，经研究后，招标人（招标代理机构）将以书面形式予以答复，并发给所有投标人。

- 6招标文件的修改

6.1在投标截止日期前，由于各种原因，不管是招标人自己主动提出的，还是答复投标人的解释，招标人都可能以招标文件补充说明的方式修改招标文件。

6.2 招标文件补充说明将以书面形式发给各投标人，招标文件补充说明作为招标文件的重要组成部分对投标人起约束作用。

6.3为使投标人在编制投标书时把招标文件补充说明的内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止日期或开标日期。

6.4 招标文件补充说明须经有关部门审查批准后，方可将招标文件补充说明发给各投标人，其他任何部门、任何单位、任何个人以任何方式所作的解答均无效。

- 7投标报价方式

7.1投标人应根据自身经济实力和经营管理水平填报单价及总价，投标报价中，应分别报出所投型号、规格的设备的综合单价。综合单价应包括设备原价格与设备送至业主指定地点的运输费、协助有关部门安装调试费、二次搬运费、保管费、政策性调整、检测费、随机备品备件、技术服务费、保险、利润、税金（含税务发票）及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.2投标单位清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目，将视为此项费用已包括在清单的其他单价和合价中。

7.3投标单位的报价应包括所有的给予优惠的费用。

7.4投标单位对所投产品只能提出一个固定的价格，招标单位不接受任何选择价。

7.3投标人所填入的单价应考虑包括货物原价、卸车费、税费、安装工程、付款情况、质量标准、安装要求及风险等在内的一切相关因素，在合同执行中不再更改或调整。

7.5投标文件报价中的所有价格全部采用人民币表示。

7.4工程结算价=中标单价×实际供货规格数量。

- 8、质量要求及材料款的支付方式

8.1应符合国家及地方颁布的相关验收规范，并须符合整体工程质量标准的要求。供方应保证本次提供的设备产品应是全新的、未使用的，采用最佳设备制造的，并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求。在质量保证期内，供方应对由于设备的缺陷而造成的任何损失负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，供方应在收到需方通知后免费更换，对造成的损失需方保留索赔的权力。

8.2供方应随货提供当批产品合格证、质量证明书、质量检测报告等（原件），否则不予验收，不予付款。

8.3合同中设备的质量保证期为验收之日起二年。但供方应承诺终生负责维修。

8.4付款方式：签订合同后支付合同价款20%，完成总供货量时拨至合同价款的70%，工程竣工验收合格后拨至合同价款的95%，扣留5%的保修金，保修金两年后无质量问题一次无息付清。

- 9、材料供应方式

9.1本工程所需货物经采购方及有关部门确认后方可进入工地使用；因货物质量问题造成的工程质量不合格，即使在采购时采购方已经确认，但其责任仍由供应方承担。

9.2甲方有权对投标单位提供的样品进行破坏性试验，损失由供货方承担。

- 10、投标书使用的语言

10.1投标人与招标人之间的与招标有关的来往通知、函件、文件等均采用中文。

- 11、投标书的组成

11.1投标书必须按照相应的内容编制，主要有以下内容组成：

（1）投标报价函：

（2）投标报价清单一览表；

- （3）投标企业概况：企业名称、地址、 法定代表人姓名、企业隶属关系、营业执照、开户银行、企业资信等级等；

(4)法人委托书及法人单位介绍信（原件）；

(5)国家颁布的资质证书。

（6）国家授权指定的检验机构出具最新检验报告或国际行业权威的检验机构所出具的报告。

(7)投标单位在近3年承接的相同或类似项目的业绩复印件及合同复印件；

(8)产品样本、说明书等技术资料及产品获奖的证明；

(9)产品生产许可证；

(10)技术标附件

a投标人对本次招标项目的理解。

b投标人的项目施工组织及系统集成方案。

c提供合理的工程进度表。

d投标人应提交详细的系统技术描述包括系统技术路线、系统功能实现等。

e投标人应提交详细的系统组成硬件、部件的技术描述。

f投标人应提交安装及调试方案。

g投标人应提交系统验收标准。

h投标人应提交服务方案及服务承诺。

i投标人应提交详细的培训方案。

j投标人认为需要提交的其他技术资料等。

11.2复印件应加盖公章。投标人应按照投标书的组成内容及顺序编号打印并装订成册，否则，责任自负。

- 12投标保证金

- 12.1 投标单位应提供不少于招标公告规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

12.2 根据投标单位的选择，投标保证金可以是现金、支票、银行汇票，投标保证金必须于购领招标文件时提交。

- 12.3 未中标的投标单位的投标保证金将尽快无息退还。

12.4 中标单位的投标保证金，办理完中标手续并签署合同协议后，予以无息退还。

- 12.5 如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

① 给本项目招投标工作带来一定损失的；

② 投标人在投标有效期内撤回其投标书的；

③ 由于中标单位的原因未在规定的时间内签订合同的；

④ 在招投标活动中违反招投标法规的；

⑤法定代表人或其授权委托人未出席开标会议的；

⑥签订合同过程中改变原投标条件不承诺原投标条件的；

⑦在投标后，评标时撤回其投标书的。

13 投标有效期

13.1 本工程投标有效期为90天，投标人的投标文件在招标公告规定的投标截止日期之后的90个日历日内有效。

13.2 在投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标有关机构批准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第12条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14 投标书的要求

14.1投标书一律采用“A4”型纸张，不得随意更改纸型，投标书封面不得使用硬纸板，封面上须注明工程名称及投标人名称并加盖公章。

14.2投标书正本应使用钢笔书写或打印，其投标报价函部分由投标人的法人或法人委托人签署，并加盖法人单位公章和法定代表人或其委托人印签。

14.3投标书必须密封，投标书在封签处必须加盖投标人、法定代表人或法定代表人委托人印章。

14.4投标书分正本 1 份，副本2份，并在投标书封面上标明“正本”、“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.5投标书及投标人与招标人之间的与投标有关的来往通知、函件等均采用中文。

14.6全套投标书应无行间插字，若有行间插字，须在行间插字处由投标人的法人或法人委托人加盖印鉴予以证明，否则，行间插字视为无效。投标书中凡涂改的，其涂改部分一律无效。

14.7未经招标人（招标代理机构）的允许，投标人随意更改投标书的制作格式，将会导致废标，责任自负。

15 投标书的投送

15.1投标书应于投标截止日期前按规定密封送达招标公告指定地点（临沂真诚建设工程招标代理有限公司签收），过时作废。

15.2 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

15.4 根据本须知第12条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

16开  标

16.1招标人将按照本招标文件规定的时间、地点举行开标会议，各投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人必须参加开标会议，其他参加开标会议的助手，每一投标单位不得超过２人，并应签名报到，参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权委托人必须携带法人证书或法人授权委托书和身份证以证明本人身份。

16.2开标会议由招标人主持，在有关部门的监督下进行。

16.3有下列情况之一者，其投标书作废。

（1）投标书未按招标文件规定密封的；

（2）未经法定代表人或法定代表人委托人签署， 未加盖投标单位公章，未加盖法定代表人或法人委托人印签的；

（3）逾期送达的；

（4）投标书未按招标文件的要求制作的；

（5）在本工程投标活动中违反招投标法规的。

17 评  标

17.1本工程的评标由招标人及招标人邀请的有关专家组成评标组织，负责评标定标工作。

17.2评标组织对评标、定标过程、结果对外不作任何解释。

17.3公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，工程标底情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

17.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

17.5评分标准：

评分标准

本次评标采用综合评分法，每位评委根据投标人的投标报价、企业实力介绍、中标打算论述等情况对每一投标人分别进行技术标评定打分；所有评委对某投标人技术标打分的算术平均值，为该投标人的技术标得分。

1、技术标分值（总分30分）

（1）品牌知名度、信誉（8-0分）

（2）生产能力及交货期保证（8-0分）

（3）质量体系认证及产品实验检测报告情况（6-0分）

（4）近期业绩、供货优惠条件及售后服务承诺（8-0分）

2、商务标分值（总分70分）

单独开标后由每家投标单位进行二次报价，二次报价不得高于第一次报价，否则视为废标。

投标单位商务标得分计算如下：

取所有合格投标人的第二次有效投标报价的算术平均值为基准价；

各投标人有效投标报价等于基准价时得70分，投标报价每高于基准价1%（含1%）扣2分，投标报价每低于基准价1%（含1%）扣0.5分（中间采用插入法计算），扣完为止。由此算出合格投标人的商务标得分。

投标单位总分（技术标得分与商务标得分之和）由高到低进行排序，确定中标候选人。

若出现异常情况，由评标委员会集体决策定标。凡被评标委员会认定为恶意投标报价或串通投标的投标书，将被视为废标且投标单位将被行政主管部门记入企业不良行为记录，取消其半年投标资格。

18投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质内容。

19 投标文件的符合性鉴定

在开标时，检查标书密封情况之后，启封标书，对投标书作符合性的检查。

20 合同授予标准

20.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和经甲方考察后评选出的中标单位，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

第三章    材料设备供应安装合同主要条款

本工程的“合同条件”、“合同协议条款”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的合同文本。

第四章    技术标准规范要求

山东医学高等专科学校配电工程

10kV高压开关柜技术规范书

临沂正信工程勘察设计有限公司

2010 年 7月

1 使用环境条件

- 1.1 环境条件

- 1.1.1  安装场所	  户内

- 1.1.2  海拔高度	  ≤1000m

- 1.1.3  环境温度     -15～+40OC

- 1.1.4  环境湿度	  日平均相对湿度不大于95%（在25OC），月平均相对湿度不大于90%（在25OC）

- 1.1.5  地震  水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g(烈度8度，g为重力加速度)

- 1.2 系统条件

- 1.2.1  额定电压：    10kV

- 1.2.2  最高运行电压：12kV

- 1.2.3  额定频率：    50Hz

- 1.2.4  中性点接地方式:	不接地或经消弧线圈接地

2 标准

本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准及规定。

- 开关柜技术要求

- 3.1  本技术规范书规定的开关柜应为户内铠装式金属封闭高压开关设备，主要由固定的柜体和真空断路器手车组成。

- 3.2  主要设备

- 开关柜应至少由以下主要设备（部件）构成 ：

- 3.2.1  真空断路器

- 3.2.2  母线（全绝缘）

- 3.2.3  接地开关

- 3.2.4  矩形铜导体

- 3.2.5  电流互感器及电压互感器

- 3.2.6  合成绝缘氧化锌避雷器

- 3.2.7  熔断器

- 3.2.8  电缆出线小室或架空出线小室

- 3.2.9  套管

- 3.2.10  支柱绝缘子

- 3.2.11  其他

- 本技术规范书规定的开关柜应使得正常运行监视和维护工作能安全方便的进行；应具有防止引起真空断路器操作过电压的措施；柜内电缆室设照明。

- 3.3  温升及防护：开关柜及其内部设备的温升及防护等级应符合相应的国家标准的规定;开关柜外壳的防护等级为IP4X，当断路器室门打开、手车移开时防护等级为IP2X。

- 3.4  开关柜应具备完善的“五防”功能。

- 3.5  接地：接地母线应为面积不小于40X4mm2的扁铜板。

- 3.6  技术参数

- 3.6.1  额定电压：10kV

- 3.6.2  最高工作电压：12kV

- 3.6.3  1min工频耐压有效值：    	对地		42kV

- 断口间	48kV

- 3.6.4  额定冲击耐受电压峰值：	   对地		75kV

- 断口间	84kV

- 3.6.5  额定电流：1250A

3.6.6  额定热稳定电流：25kA

3.6.7  额定动稳定电流：63kA

- 3.6.8  加热、照明电压：220V AC

- 3.6.9 带电显示工作电源：220V DC

- 3.7相对地，相与相之间距离不小于125mm.

- 3.8柜内母线及分支引线加热缩套管，分红、绿、黄三色。

4 真空断路器（VBG-12）

4.1  额定电压：10kV

4.2  最高运行电压：12kV

4.3  额定电流：1250A、630A

4.4  额定开断电流： 25kA

4.5  额定关合电流： 63kA

4.6  额定热稳定电流（4s）：25kA

4.7  额定动稳定电流： 63kA

4.8  1min工频耐压：

相对地：			42kV（有效值）

断口间：			48kV（有效值）

4.9  雷电冲击耐压（全波）：

相对地：			75kV（有效值）

断口间：			85kV（有效值）

4.10  操作顺序：O-0.3s-CO-180s-CO

4.11	首相开断系数：1.5

4.12  操作机构：弹簧储能机构，且具备手动操作功能。

4.13  控制电压：DC220V

- 4.14  储能电动机电源电压：DC220V

- 5  电流互感器

- 5.1  额定电压：10kV

- 5.2  最高运行电压：12kV

- 5.3  配置及参数：见图纸

- 5.4  电流互感器的动、热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

- 6  电压互感器

- 6.1  型式：单相全绝缘干式电压互感器

- 6.2  绝缘水平：符合GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》的规定，其中工频耐压试验的时间由1min延长为5min。

- 6.3  电压比：10000/100V、10/√3/0.1/√3/0.1/3kV

- 6.4  二次绕组额定容量及准确级次：详见图纸

- 7  氧化锌避雷器

- 7.1  额定电压：		    17kV

- 7.2  持续运行电压：	    13.6kV

- 7.3  标称放电电流：	    5kA

- 7.4  直流参考电压：	    25kV

- 7.5  雷电冲击残压：      小于50kV（峰值）

- 7.6  2ms方波冲击电流：  大于100A

- 8  熔断器

- 8.1 额定电压：10kV

- 8.2 额定电流：0.5A

- 8.3 遮断容量：1000MVA

- 8.4 绝缘水平：同开关柜

- 9  接地开关

- 9.1 额定电压：12kV

- 9.2 热稳定电流（4s）：25kA

- 9.3 额定短路关合电流：63kA

- 10  开关柜的其余设备，如母线、绝缘子等的技术参数应与开关柜一致。

- 11  型式试验及出厂试验按国标进行。

- 12  其他技术要求

- 12.1 10kV计量配专用PT、CT绕组，二次回路不上端子排经专用接线盒接入电能表；导线采用单股铜芯线，截面不小于4mm2；电能表采用多功能电能表，由当地供电公司提供。

- 12.2 在二次小室内设二次小母线，小母线的配置见下表：

| - 小母线名称 | - 电压 | - 导线规格 | - 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 控制小母线 | - 220V DC | - 6 mm2 | - 分段隔离柜内设分段小开关，额定电流10A |
| - 储能小母线 | - 220V DC | - 6 mm2 | - 分段隔离柜内设分段小开关，额定电流16A |
| - 电压小母线 | - 100V AC | - 6 mm2 |  |
| - 加热、照明电源小母线 | - 220V AC | - 6 mm2 |  |

- 12.3自小母线引出的支路应设空气开关，直流回路的开关必须采用直流型开关。

- 12.4 带电显示闭锁装置工作电源采用直流220V供电。

- 12.5 10kV保护测控装置分散装设在开关柜低压室内；保护测控装置装置电源、控制电源应分别由单独的空气开关自控制小母线引下。

- 12.6 10kVPT柜装设微机型二次消谐装置，消谐装置装设在PT柜低压室内。

- 12.7 每台开关柜均配置开关状态模拟显示器，具有一次动态模拟、温湿度控制及数字显示、带电显示、储能指示及闭锁等功能。

- 12.8 提供操作小车2部，专用操作工具不少于2套。

- 13  供货数量:详见图纸。

14  提供资料时间

- 制造厂应在签订合同后7内向临沂正信工程勘察设计有限公司提供所有一次（包括安装、结构、接线等）及二次（包括断路器机构、CT、PT、闭锁等）技术资料，图纸应注明所用工程名称,并经确认后方可生产;随产品提供产品说明书六份、合格证一份、出厂试验报告一份。

- 15  备品备件

厂家列出必备的备品备件及专用工具清单，其价格应包括在设备本体价格内。备品备件应至少包含开关分合闸线圈各2只。

16  开关柜颜色：浅驼（Z44）

山东医学高等专科学校配电工程

0．4kV低压开关柜技术规范书

临沂正信工程勘察设计有限公司

2010 年 7月

1．标准

装置的设计符合下列标准：

IEC439-1       低压成套开关设备和控制设备

GB7251         低压成套开关设备

ZBK36001       低压抽出式成套开关设备

2．使用环境条件

- 2．1环境条件

- 2．1．1 安装场所		户内

- 2．1．2 海拔高度		1000m

- 2．1．3 环境湿度	日平均相对湿度不大于95%（在25OC），月平均相对湿度不大于90%（在25OC）

- 2．1．4 运行环境温度  -5 OC～+40OC

- 2．1．5 地震    水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g(烈度8度，g为重力加速度)

- 2．2 系统条件

- 2．2．1 额定电压：380V

- 2．2．2 辅助电路额定电压：AC380V、AC220V

- 2．2．3 额定绝缘电压：660V

- 2．2．4额定电流：不大于2500A

- 2．2．5母线额定短时耐受电流（ls）：水平母线80kA、垂直母线60kA

- 2．2．6母线额定峰值电流：水平母线176kA、垂直母线130kA

- 2．2．7工频试验电压（V/lmin）：2500

- 2．2．8防护等级：IP40

3．元器件选型

为保证用电可靠性和投标公正性，经甲方确定0.4kV低压断路器全部选用上海人民电器厂生产的“上联”牌系列产品。电容器要求统一选用“士林”牌经济型产品。

具体元器件参数及型号详见图纸资料。

- 4．开关柜柜型：GCK系列。要求在柜内配置主母线及PE线，出线柜配置分支N线。

- 5．开关柜颜色：浅驼（Z44）

山东医学高等专科学校配电工程

交直流成套装置及中央信号装置技术规范书

临沂正信工程勘察设计有限公司

2010 年 7月

一	标准

所有设备均应符合国家标准有关要求，并符合中华人民共和国电力行业的有关标准和规定。

二	技术要求

1．使用环境条件

1．1海拔高度	        ≤1000m

1．2环境温度          －10～+45摄氏度

1．3最大日温差         25摄氏度

1．4相对湿度   月平均相对湿度不大于90%，日平均相对湿度不大于95%

1．5地震烈度           8度

2．工作电源

２路三相四线交流（380/50Hz）输入，具备互备互投功能；要求电压波动范围≤±10%，进线加OBO避雷器。

3．技术指标

3．1稳流精度≤±1%、稳压精度≤±0.5%、纹波系数≤±0.5%、噪声≤50dB

（A级）、效率≥90%。

3．2充电模块不平衡度≤±5%、输出过压保护值242V、输出欠压保护值198V，模块输出设限流保护。

3．3具备三级振荡和一级静电放电扰度实验的能力。

三	设备选型及要求

1．直流设备选用智能型高频开关电源；蓄电池选用“圣阳”或“南都”牌阀控式密封铅酸蓄电池，容量65Ah。

2．接线采用单电池组、单母线接线方式。

3．馈线采用断路器出线方式，回路配置具体如下：

控制回路4回(+KM、-KM)，16Ａ/回路（DC 220V）

合闸回路4回(+HM、-HM)，32Ａ/回路（DC 220V）

交流回路6回：220V32A 3回、220V/16A 3回

4．高频开关电源模块采用N+1热备份，按3个模块配置，直流总输出不小于30A；要求选用艾默生高频开关电源模块。

5．具有单体电池在线自动监测功能；具有母线绝缘自动监测和馈电回路绝缘在线监测功能；具有“四遥”功能，提供标准RS232/RS485通讯接口。

6．汉显液晶显示屏，完整显示设备运行状态。

7．蓄电池

7．1 电池需经单只筛选，使本组电池各种技术参数保持一致。

7．2电池正常工作寿命10～15年，寿命终期，容量不应低于80%。

7．3电池性能必须保证达到国家铅酸蓄电池检测中心、电力部测试中心所规定的技术参数要求，并向甲方提供所供产品充放电试验报告书（一式三份）；必要时甲方可要求乙方进行现场充放电试验，以验证其报告的符合性。

四	屏柜规格及配屏要求

1．屏柜规格：柜式、带前后门，前门为玻璃单开，后门双开；尺寸

2360×800×600；颜色浅驼Z44。

2．配屏要求：共组2面屏；

五	技术资料

1．供方在签定技术协议一周内向临沂正信工程勘察设计有限公司提供该成套设备的配屏图、装置原理图、端子排图等。

2．供方提供的图纸资料应需经临沂正信工程勘察设计有限公司审查认可后，方可生产。

3．供方应随屏提供产品的安装使用说明书、调试说明书和出厂试验资料。

（一式三份）

备注：要求在直流充馈电柜上增设具备手动解除的中央事故信号和预告信号装置，具体配置详见图纸。

第五章  投标文书格式

- 投标报价函

投 标 报 价 函

（招标人或招标代理机构名称）：

1、根据贵单位的                       招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我单位经考察工程项目和研究贵单位的招标文件后，我方愿意按招标方的要求以总价（大写）           元 （小写）          元提供招标文件要求的高低压配电柜设备的供应（其中高压柜          元，低压柜         元，变直流控制系统      元），并接受招标文件提出的付款、质量、工期等各项规定和要求。（报价清单附后）。

2、一旦我方中标，我方保证在     天(生产周期，日历日) 内负责招标项目的供货，同时保证所供货物验收时达到一次验收的          标准，并协助有关单位进行安装调试，直至设备验收合格。

3、我方同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也接受业主不向未中标单位解释未中标的原因。

投标人(盖章)            法定代表人或法人委托人(签字、盖章)：

单位地址：

电   话：                 传  真：

开户银行：                银行帐号：

年        月        日

（2）投标报价清单一览表；

- （3）投标企业概况：企业名称、地址、 法定代表人姓名、企业隶属关系、营业执照、开户银行、企业资信等级等；

(4)法人委托书及法人单位介绍信（原件）；

(5)国家颁布的资质证书。

（6）国家授权指定的检验机构出具最新检验报告或国际行业权威的检验机构所出具的报告。

(7)投标单位在近3年承接的临沂本地的相同或类似项目的业绩复印件及合同复印件；

(8)产品样本、说明书等技术资料及产品获奖的证明；

(9)产品生产许可证；

(10)技术标附件

a投标人对本次招标项目的理解。

b投标人的项目施工组织及系统集成方案。

c提供合理的工程进度表。

d投标人应提交详细的系统技术描述包括系统技术路线、系统功能实现等。

e投标人应提交详细的系统组成硬件、部件的技术描述。

f投标人应提交安装及调试方案。

g投标人应提交系统验收标准。

h投标人应提交服务方案及服务承诺。

i投标人应提交详细的培训方案。

j投标人认为需要提交的其他技术资料等。

附件：投标报价清单一览表

（1）10kV高压开关柜清单明细报价表       投标人（盖章）-----------

|  | 名称 | 规格型号 | 产地及材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 元；小写： 元 |  |  |  |  |  |

注：各投标单位根据企业技术能力对招标人提供的图纸进行报价。报价清单一览表按以上表格提供的格式，根据图纸、技术标准规范要求、各家优势及现场情况自行列出完成招标项目所需的全部设备材料，不得缺项、漏项、少报、漏报。所报单价必须包括设备原价格及设备送至业主指定地点的运输费、协助安装调试费、二次搬运费、保管费、政策性调整、随机备品备件、技术服务费、检测费、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）0．4kV低压开关柜清单明细报价表      投标人（盖章）--------------

|  | 名称 | 规格型号 | 产地及材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 元；小写： 元 |  |  |  |  |  |

注：各投标单位根据企业技术能力对招标人提供的图纸进行报价。报价清单一览表按以上表格提供的格式，根据图纸、技术标准规范要求、各家优势及现场情况自行列出完成招标项目所需的全部设备材料，不得缺项、漏项、少报、漏报。所报单价必须包括设备原价格及设备送至业主指定地点的运输费、协助安装调试费、二次搬运费、保管费、政策性调整、随机备品备件、技术服务费、检测费、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（3）变直流控制系统清单明细报价表      投标人（盖章）--------------

|  | 名称 | 规格型号 | 产地及材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 元；小写： 元 |  |  |  |  |  |

注：各投标单位根据企业技术能力对招标人提供的图纸进行报价。报价清单一览表按以上表格提供的格式，根据图纸、技术标准规范要求、各家优势及现场情况自行列出完成招标项目所需的全部设备材料，不得缺项、漏项、少报、漏报。所报单价必须包括设备原价格及设备送至业主指定地点的运输费、协助安装调试费、二次搬运费、保管费、政策性调整、随机备品备件、技术服务费、检测费、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标单位简介表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 电话号码 |  |
| 联系人 |  | 传真号码 |  |
| 资质等级 |  | 邮编 |  |
| 单 位 简 介 |  |  |  |
| 附件 | 企业隶属关系、营业执照、开户银行、企业资信等级等 |  |  |

单   位（盖章）：

法人代表（签字）：

年  月  日   填

## 企业近三年已完项目情况

| 项目名称 | 规模 | 开、竣工时间 | 质量目标 | 质量评定结果 | 奖惩情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单    位（盖章）：

法人代表（签字）：

年  月  日填

1.售后服务表（表可自制）；

售后服务内容：

2.其他需提供的相关资料（自制）。